Tájékoztató jelentés

A  Tápiógyörgyei vízmű működéséről

Tisztelt Képviselő Testület!

A vízmű üzemeltetését az önkormányzat a települési GAMESZ szervezetre bízta

a 8/2008.(I.11.) sz. képviselő-testületi határozat alapján.

A Tápiógyörgyei vízműről 1964. óta vannak adataink.

Jelenleg a vízmű a KTVF: 29803-1 / 2010. számú üzemeltetési engedély alapján működik.

A település lélekszáma       3816    fő

Ebből ivóvízzel ellátva       3780    fő

Lakások száma	         1560   db

Ebből ivóvízzel ellátva        1454   db

Közkifolyók száma		 25   db

Vezeték hálózat hossz             38,4 km

Kitermelt vízmennyiség	600-1000 m3/nap

- A vízmű létesítményei:

## 1/a.sz. Kút

mélysége: 500 fm

fúrás éve: 1983.

kataszteri sz: B-11

vízhőfok: 34 0C

vízhozam: 400 l/p

EOV koord.  x = 221 520

y = 718 016

z = 92,46 mbf

tartalék

### II. sz. Kút

mélysége: 383  fm

fúrás éve: 1976.

kataszteri sz: B-10

vízhőfok: 29 0C

vízhozam: 1000 l/p

EOV koord.  x = 221 500

y = 717 900

z = 92,78 mbf

üzemelő kút

## III. sz. Kút

mélysége: 383 fm

fúrás éve: 1983.

kataszteri sz: B-12

vízhőfok: 26 0C

vízhozam: 1000 l/p

EOV koord.  x = 221 235

y = 717 283

z = 91,88 mbf

üzemelő kút

## - Gáztalanító

GMT  1200 típusú gáztalanító

áteresztő képessége 1200 l/p

- Vastalanító

AQUAFIL-III.

áteresztő képessége 24 m3/h/ tartály

- Ammónia mentesítő

AQUAFIL-III.

áteresztő képessége 36 m3/h/ tartály

## - Alsó tárolók

2 db 150 m3-es

## Gépház hálózati szivattyúk

2 db Grundfos NB 40-200/210 tip. centrifugálszivattyú

1 db Grundfos NB 32-200/210 tip. centrifugálszivattyú

## Felsőtároló Hydroglóbusz

Aquaglóbusz  tip. 200 m3-es

A technológiai vegyszer szükségletet és az utó fertőtlenítését 1 db ADVANCE Klórgázadagoló berendezés végzi .

A vízmű technológiai folyamata a következő:

A mélyfúrású kutakból a kezelendő vizet a beépített búvárszivattyúk segítségével emelik ki

Maximum 72 m3/óra intenzitással. A kezeletlen víz a kezelőépületbe érve két irányba megy, ún. technológiai berendezésre, vagy a megkerülő vezetéken keresztül a gázmentesítőre.

A víz megfelelő irányítását a vezetékbe épített pillangószelepek segítségével oldották meg. A technológia irányába haladó víz először a PVC-ből készült Øl60 /NA 150/ mm-es vegyszerbekeverő csőbe érkezik. Itt történik a klórgáz /klórozott hajtóvíz/ beadagolása.

A hajtóvizet egy PEDROLLO CP 125 típusú  szivattyúval oldották meg, mert a

hálózati nyomás nem elegendő a klórgáz ejektor üzemeltetéséhez.

Ezután a víz az AQUAFIL típusú szűrőpatronok elülső részén kialakított gerincvezetékbe kerül. A gerincvezetékről történő leágazások az egymással párhuzamosan kapcsolt AQUAFIL típusú szűrőpatronokra vezetik a kezelendő vizet a  tömlőszelepeken keresztül.

A beadagolt oxidációs vegyszer /C12/.

A töltet felett/ biztosított tartózkodási idő hatására lejátszódik a vas- és mangáncsapadék

képződése. A vízbe adagolt oxidáló szer hatására tehát a csapadék kiválás megkezdődik a koagulációs térben.

A víz lefelé halad az F = 1,33 m2 egyenkénti szűrőfelületen és v = 18 m/ó sebességgel

áramlik át a 0,6 – 1,2 mm-es szemcseméretű GRANULIT III típusú szűrőtölteten. A kivált csapadék megtapad a szűrőanyag felületén, ill. azok hézagközeiben

és a víz megtisztulva távozik a szűrőből. Az ammónia mentesített vizet 2 db aktív szén szűrő berendezésen keresztül vezetik át az esetlegesen keletkező amin származékok kiszűrésére.

A tisztított víz az ágvezetékeken keresztül a közös gerincvezetékeken át a technológiai

épületet elhagyva az alsó tározó tetején elhelyezkedő gázmentesítőre jut. A gázmentesítő berendezésről a víz az alsótárolókba kerül. A víz utófertőtlenítése is az alsótárolókban történik.

A szolgáltatás adatai:

Vízbekötéssel rendelkező ingatlanok száma:1454 db ebből lakossági: 1400db, közületi: 54 db.

2008 évben kitermelt víz:         265100  m3

értékesített víz:       128000  m3

belső felhasználás:   67100  m3       a hálózati veszteség 25,78%

A vízműnél egy vízmű-telepvezető és egy hálózati karbantartó dolgozik. A telepvezető vízműkezelői, valamint klórgáz adagoló szakképesítéssel rendelkezik. A vízmű szakszerű üzemeltetése érdekében a szakmai felügyeletet Kocza Imre megbízási szerződés keretében látja el. A gépi berendezések automatikus kialakítása miatt állandó felügyelet a vízműtelepen nem szükséges.

A törvényi előírásoknak megfelelően a készenlétet munkaidőn kívüli időszakban, lakásügyelet formájában oldjuk meg. A készenlétes elérhetősége mobil telefonon állandóan biztosított.

A vízmű fejlesztése

A vízműnél a megalakulás óta felújítottuk a víztermelő kutakat, megvalósítottuk az ivóvízminőség javítást úgy, hogy a víz vas és ammónia mentesítését elvégeztük.  Az ivóvízhálózaton lévő össze nem kötött gerincvezetékek kb 70-80% -ának az összekötését is megoldottuk. A beruházásokat önkormányzati pályázatok segítségével tudtuk megvalósítani.  A településen  évente 40-50 db csőtörés keletkezik, sajnos az utóbbi években ez a statisztika emelkedőben van, ez azt jelenti, hogy a csővezeték kezd elöregedni.

A szolgáltatott víz minősége:

Az ivóvíz vizsgálatokat  a TECHNO-VÍZ Kft végzi ütemterv alapján amit az ÁNTSZ jóváhagy . 2009 évben 37 db bakteriológiai 22 db kémiai és 6 db biológiai vizsgálatot végeztek el. A gyakorisága elmondható hogy szinte minden hónapra esik vízvizsgálat.

A 37 db bakteriológiai vizsgálat közül 9 db volt kifogásolt ami az ismétlő vízmintavétel után már megfelelő határértéket mutatott, a kémiai vizsgálatok közül az év folyamán egy eredmény sem volt kifogásolható. A biológiai vizsgálatoknál a 6 db közül 3 volt kifogásolható amit többszöri mosatás és mintavételezés után tudtunk elfogadható határérték alá szorítani. A biológiai eredmény magyarázata az, hogy a víztisztítási technológia megépítése után a vízhálózatban lerakódott szennyeződéseket  egy fizikai hálózat tisztítással el kellett volna távolítani, amire benyújtottuk a pályázatunkat de sajnos nem nyertünk, és így ez a művelet elmaradt. Az ivóvízhálózat gyakori mosatásával fertőtlenítésével a lerakódott szennyeződések eltávolítását elvégezzük, csak jóval lassabb ütemben mint azt egy átfogó szivacsos tisztítás alkalmazásával tehettük volna.

Vízdíj bevételek alakulása 2009 évben:

A kiszámlázott víz mennyisége: 128000 m3 melynek értéke  30.900.000 Ft

ebből befizetett :  29.756.000 Ft

hátralék :    1.144.000 Ft melynek jelentős részét a 2010 első negyedévében sikerült behajtani.

Elvégzett feladatok :

- 2010. április 28-án  hosszas ügyintézés után megkaptuk végre a vízjogi üzemeltetési engedélyt, mely  KTVF:29803-1/2010. számon került kiadásra és 2020. április 30. napjáig érvényes.

- az ivóvíztárolók rekonstrukcióját elkezdtük, melynek keretében az egyik tárolót már felújítottuk és megállapodás született a másik tároló felújítására is.

- vásároltunk 5db klórgázpalackot, részben a leselejtezett palackok pótlására, részben pedig a cserefuvarok ritkítására. Ennek eredményeképpen jelentős megtakarítást értünk el ezen a téren.

- a technológiai gépház tetőszigetelését elvégeztük, majd az idén sikerült körbetatarozni, illetve az ajtókat és a lépcsőket kijavítani

- elkezdtük a vízmérőórák cseréjét, melyet az idén szeretnénk tovább folytatni nagyobb intenzitással

Feladataink:

- hidroglóbus belső világítás, festés

víztérben  létracsere, szivornya átalakítás

esetleges víztér   festés

- ammóniamentesítő: aktív szén pótlása

- vastalanító berendezések rekonstrukciója / töltetcsere, szűrőgyertya csere /

- hálózati  és kút szivattyúk felülvizsgálata cseréje legalább évente 1db

- üzemzavar visszajelzés kiépítése a kutakra és  a vízmű telepre

- szociális épület tető szigetelése , belső világítás felújítása

- kézi szerszám vásárlása , akkumulátor  töltő, stb.

- hálózat   4 db.  100 tolózárcsere, Dózsa - Béke u. 2 db.

Csárda – Ady E. u. 2 db.

2 db.  150 tolózárcsere, Szilvási – Ady E. u. 1 db.

Kisfaludy – Kishíd u. 1 db.

- tűzcsapok felújítása: 5 db

- acélcső és AC csere: Szövetség u. 200 fm. KM: AC-ről

Arany J. – Dózsa Gy. sarok: vascső csere

József A. – Mikszáth u. sarok: vascső csere

Szilvási u.: vascső csere

Szőlő – Kandel u. sarok: vascső csere

Beruházás jellegű rövid időn belül elvégzendő feladatunk:

Az ivóvíz hálózat  kora 40-50 év . A csőtörések számának és a kifogásolt bakteriológiai és biológiai vizsgálati eredmények számának  évről- évre történő emelkedése azt mutatja, hogy elsősorban a vezetékek fizikai tisztítását, majd másodsorban az elöregedett vezetékek cseréjét  el kell végezni. Tisztító aknák építésével a meglévő tolózárak cseréjével lehetővé kell tenni a hálózat fizikai tisztítását.

Gondot jelent , hogy a megnövekedett feladatok ellátására továbbra sem áll rendelkezésre megfelelő műszaki állapotú gépjármű és kismunkagép / döngölő, aszfaltvágó, bontókalapács stb /.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ha a fent említett feladatokat és célokat meg tudjuk valósítani, úgy Tápiógyörgyén  megfelelő színvonalú vízművet és vízminőséget tudunk biztosítani a lakosságnak. Céljaink megvalósítása érdekében kérem az önök segítségét és támogatását.

Tápiógyörgye : 2010-06-18

Tisztelettel                                                                …………………………………

Kocza Imre

szakmai irányító